РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013г.                                   № 83                             ст.Владимировская

Об утверждении схем

водоснабжения и водоотведения

Владимировского сельского

поселения.

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 года  № 416 -ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст. 30 Устава Муниципального образования  «Владимировское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему  водоснабжения и водоотведения  на территории Владимировского сельского поселения.

2. Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за  собой.

Глава Владимировского

сельского поселения		                                                  А.В.Изварин

Приложение  к Постановлению

Администрации Владимировского

сельского поселения

от 25. 09. 2013г. № 83

Схема водоснабжения и водоотведения на территории Владимировского сельского поселения

2013г.

Основные термины и определения

- Водоснабжение – это комплекс организационно- технических мероприятий по обеспечению потребителей водой.

- Система водоснабжения (водопровод) – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения потребителя водой надлежащего качества и в необходимом количестве.

- Централизованная система водоснабжения –призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов.

- Нецентрализованное водоснабжение – предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам.

- Канализационная сеть –система трубопроводов, каналов и сооружений для сбора и отведения сточных вод.

- Канализационная насосная станция –сооружение оборудованное насосносиловой установкой для принудительного транспортирования сточных вод.

- Станция очистки сточных вод- комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадков (образовавшихся в процессе очистки загрязнений).

- Выпуск сточных вод- трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водоем или на рельеф.

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Владимировского сельского поселения  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Владимировского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3.  Характеристика муниципального образования.

Владимировское сельское поселение входит в состав Красносулинского района Ростовской области.Владимировское сельское поселение расположено к северу от г.Красный Сулин. Владимировское сельское поселение  с северной стороны граничит с  территорией Михайловского с./п..  С северо-восточной с Божковским с./п. С юго-восточной стороны с Садковским с./п..  С северо-западной стороны с территорией МО «город Зверево» Ростовской области. С западной стороны с  территорией Пролетарского сельского поселения. С юго-западной стороны с территорией Табунщиковского сельского поселения. Площадь муниципального образования Владимировское с./п.  – 24900,00 га. Расстояние от административного центра – ст-ца Владимировская  – до районного центра г. Красный Сулин – 47 км. Расстояние до областного центра г.Ростова-на-Дону – 100 км.

В состав Владимировского  сельского поселения входят 5 населенных пунктов: ст.Владимировская (Административный центр), х. Б.Федоровка, х.М.Федоровка, х. Русско-Прохоровский, х.М.Зверево.  Максимальное расстояние от населенных пунктов до  центра МО составляет 28 км.

Сельское поселение располагает природными ресурсами, имеющими промышленное значение (каменные месторождения  и высококачественные глины).

Таблица

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек | Расстояние до административного центра поселения, км | Расстояние до районного центра, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Владимировская | 1241 | АЦ |  | 47 |
| х.Б.Федоровка | 815 | 17 |  | 54 |
| х.М.Федоровка | 186 | 18 |  | 55 |
| х. Русско-Прохоровский | 245 | 20 |  | 37 |
| х.Малое Зверево | 308 | 28 |  | 45 |
| Итого | 2795 |  |  |  |

4. Климатические условия

Территория Владимировского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации  и  аэродинамическими процессами.  На территории поселения отмечается обилие солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния несколько увеличивается с севера на юг от 2086 ч/год до 2148 ч/год. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В теплый период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2540-2681 МДж/м2 с максимумом в июле (384-461 МДж/м2) и минимумом зимой – до 17 МДж/м2. Величина рассеянной радиации за год, определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. суммарная радиация приближается к средневзвешенной областной норме – порядка 700 МДж/м2. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение и составляет 1070-1280 МДж/м2.

Для территории района характерны широтный перенос воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы выхолаживания и прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%).

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией устанавливается определенный тип синоптического процесса, который определяет погодные условия. Характерно преобладание антициклонов (64%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко гололедом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные периоды – обильные обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию поступает 3821км3 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков.

Рельеф создает благоприятные условия для циркуляции воздушных масс, поступающих как с севера, запада, так и с востока. В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха на территории изменяется довольно равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9°C до 9,2-9,5°C. Влияние Азовского моря на средние годовые температуры воздуха незначительно. Оно выражается в повышении температуры воздуха на 0,5-0,7°С. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф. Температура всегда ниже на возвышенных территориях.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

Суммы продолжительных температур выше 0°C изменяются от 3200°C до 3800°С.

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

# 5. Развитие функционально-планировочной структуры

# Владимировского сельского поселения

Территория Владимировского сельского поселения  в настоящее время представлена:

- землями населенных пунктов:

ст-ца Владимировская,  х.Б.Федоровка, х.М.Федоровка, х.Р.Прохоровский, х.М.Зверево;

- землями сельскохозяйственного назначения (земли, находящиеся в  собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Красносулинского района, дачных и садоводческих товариществ);

-     землями водного фонда;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения (территория веток железной дороги, федеральная дорога «Дон» М-4, автомобильные дороги местного значения, производственные зоны, территории специального назначения; территории объектов инженерной инфраструктуры, ЛЭП,МТМ);

- землями особо охраняемых территорий и их объектов (земли историко-культурного назначения в границах проектирования; территории памятников археологии, истории и культуры).

Предложения генерального плана  по зонированию территории сельского поселения выполнены с учетом современного функционального использования территории Владимировского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, имеющихся ограничений градостроительной  деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение  следующих функциональных зон на территории Владимировского сельского поселения и установление их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона  размещения жилой застройки

Зона размещения общественной застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитная зона

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Территория производственных объектов, в том числе промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В том числе:

Зона   размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых карьеров

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ  И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В том числе:

Подзона коммунальной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

(зона размещения предприятий автосервиса, кемпингов, мотелей, казачьих рынков)

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА (Зона размещения объектов туризма, учреждений массового отдыха, формирования лесопарков, лугопарков)

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются с учетом существующих административных  границ, границ земель транспорта, энергетики, границ землевладений.

## 6.   Жилой фонд.

В настоящее время ( по состоянию на 1.01.2013г.) жилой фонд поселения находится в частной собственности и размещен в 1-2 этажных домах с приусадебными участками.

Частная форма собственности, связанная с установками на приобретение, ремонт, увеличение жилой площади за счет собственников жилища, обладающих различным уровнем потребностей и платежеспособности, превращает некоторые нормативные параметры, такие как норма жилищной обеспеченности, параметры комфорта проживания в относительные, усредненные величины, которые имеют смысл только в проектных расчетах на перспективу при определении параметров развития инженерных систем, транспорта, благоустройства территории.

Общее количество жилого фонда Владимировского сельского поселения составляет на 01.01.2013 год – 54,4 тыс. квадратных метров общей площади или 19,5 м2 на 1 жителя. Жилой фонд размещается в основном в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Всего в сельском поселении 958 индивидуальных жилых домов  и 59 квартир, следовательно,  в поселении имеется 1017 жилых помещений, средняя площадь каждого из них 53,5 м2.

Таблица 2 - Ориентировочное распределение жилищного фонда по населённым пунктам Владимировского сельского поселения на 1 января 2013 года

| Населённый пункт | Общая жилая площадь, тыс. м2 | Численность населения человек | Норма жилой обеспечен-ности, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| станица Владимировская | 24,3 | 1241 | 19,6 |
| хутор Большая Фёдоровка | 15,7 | 815 | 19,3 |
| хутор Малая Фёдоровка | 3,7 | 186 | 19,9 |
| хутор Русско – Прохоровский | 4,6 | 245 | 18,8 |
| хутор Малое Зверево | 6,1 | 308 | 19,8 |
| Итого | 54,4 | 2795 | 19,5 |

Форма собственности на недвижимое имущество - частная собственность на жилье, размещенное в застройке усадебного типа.

Качественных характеристик жилого фонда Заказчиком представлено не было.

Большинство жилищного фонда находится в частной собственности граждан.

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камень и кирпич.

6. Общественно-деловая зона

В Владимировском сельском поселении в настоящее время работает   школа в ст.Владимировской и х.Б.Федоровка. Качественная характеристика школ представлена в следующей таблице:

Таблица

| Наименование школ | Кол-во учебных мест (по проекту) | Числен-ность учащихся, человек | Наполняемость % |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ Владимировская средняя обще- образовательная школа | 320 | 180 | 56 |
| МОУ Больше-Фёдоровская СОШ | 300 | 120 | 40 |

Во Владимировском сельском поселении на территории станицы Владимировская и на хуторе Большая Фёдоровка работают  детские дошкольные учреждения на 88 мест.

Из учреждений здравоохранения во Владимировском сельском поселении работают – два фельдшерско – акушерских пункта – в станице Владимировская и на хуторе  Большая Фёдоровка. В станице Владимировская есть станция скорой помощи на 1 автомобиль.

Услуги по здравоохранению населению Михайловского сельского поселения предоставляет также ряд специализированных предприятий:

- Центральная районная больница Красносулинского района,

- Поликлиническое районное учреждение,

Из объектов культуры в поселении находятся:

- В станице Владимировская работает Сельский Дом культуры и библиотека; на хуторах Большая и Малая Фёдоровка работают сельские клубы, а на хуторе Большая Фёдоровка действует библиотека;

- При школах работают спортивные залы.

В сельском поселении есть  магазины, общая торговая площадь которых около 550 м2.

Учреждения бытового обслуживания в сельских поселениях  практически отсутствуют, поэтому предоставление населению услуг бытового обслуживания падает,  в основном, на центр района – г. Красный Сулин и г. Шахты. Небольшая номенклатура предоставляемых услуг и низкие показатели емкости учреждений  недостаточны для удовлетворения периодических и повседневных потребностей населения на уровне местной системы населенных мест. Эпизодические (уникальные) потребности в бытовых услугах удовлетворяет центр области – г. Ростов – на- Дону.

7.  Характеристика существующего состояния водоснабжения и  водоотведения Владимировского сельского   поселения

# 7.1. Водоснабжение муниципального образования «Владимировское сельское поселение»

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Владимировского сельского поселения служат подземные воды.

Населенный пункт – х. Малое Зверево, подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу. От насосной станции IV подъема ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подается вода в ряд населенных пунктов района.

Часть жителей и полностью жители х.Б.Федоровка, М.Федоровка, х.Русско-Прохоровский получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных  колодцев. По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 65,7%.

Удельная норма водопотребления равна 79,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водоводов и водопроводных сетей равна 15,84 км, из них нуждается в замене 12,67 км (80%).

Общий износ водопроводной системы составляет 80%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды ;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению.

# 7.2.Канализация

В настоящее время централизованная канализация имеется в ст.Владимировской, канализацией обеспечена незначительная часть застройки. КОС отсутствуют.

В остальных населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

8. Водоснабжение ст.Владимировской

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы служат подземные воды.

Вода из скважины насосной станцией I подъема, имеющей мощность 150 м3/сут, подается в станицу.

Производительность системы водоснабжения – 150 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» /  / водопотребление жителей станицы осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 1241 | 870 | 720 | 150 | 371 |

В станице имеется резервуар объемом 450 м3.

Протяженность водопроводных сетей составляет 23,4 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 80 мм – 1,2 км;

- чугунные трубопроводы диаметром 100 мм – 5,0 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 17,2 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды местных источников.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения станицы к стратегическому Северному водоводу. Северный водовод (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается, для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут).

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосевис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходимо выполнить разведку и утвердить эксплуатационные запасы подземных вод.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения станицы должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

На территории имеется р. Кундрючья, которая может быть использована и для целей пожаротушения.

При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с. Дополнительный расход воды на внутреннее пожаротушение – 5 л/с.

Принимая во внимание, что подача воды производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, предлагается для ст. Владимировская принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Водопотребление ст. Владимировская на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Современное состояние |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн |  |  |  | 125 | 1,29 | 177,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 160 | 1,38 | 242,9 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 17,7 |  |  | 24,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 195,1 |  |  | 267,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | Современное состояние |  |  | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 300 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 |  |  |  |  |  |
| Овцы и козы | 6 | 20 | 0,1 | 6 |  |  |  |  |  |
| Птица | 1 | 2500 | 2,5 | 1 |  |  |  |  |  |
| Лошади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |  |  | 19,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре и контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 195,1 | 267,2 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 19,1 | 19,1 |
| 3 | Противопожарный расход |  | 108 | 108 |
| 4 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 64 | 69 |
| 5 | Производственные нужды |  |  |  |
|  | Итого |  | 386,2 | 463,3 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения станицы максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Для развития водоснабжения станицы предлагается:

1. Выполнить разведку запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и утвердить эксплуатационные запасы.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки.

3. Увеличить мощность водозабора, насосной станции I подъема.

4. Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

9.Канализация ст.Владимировской.

В настоящее время централизованная канализация в станице отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности станицы.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В станице на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.) даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети, целесообразно предусмотреть на перспективу строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки (КОС).

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод п. ст. Владимировская приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 1241 | 195,1 | 1380 | 267,2 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки станицы и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети по ул. Полевой. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации. Очищенные стоки сбрасываются ________.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

- «ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

- сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, дождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др).

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

10.Водоснабжение    х. Большая Федоровка

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» /  / водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 815 | 0 | 0 | 0 | 815 |

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора к стратегическому Северному водоводу. Северный водовод (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается, для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут).

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются также из р.Кундрючья.

К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, предлагается для х. Б. Федоровка принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Водопотребление х. Б. Федоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Современное состояние |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн |  |  |  | 125 | 0,845 | 116,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 160 | 0,900 | 158,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  | 15,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 127,8 |  |  | 174,2 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | Современное состояние |  |  | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 380 | 19 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Птица | 1 | 1550 | 1,6 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 22,1 |  |  | 22,1 |  |  | 22,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится  в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 127,8 | 174,2 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 22,1 | 22,1 |
| 3 | Противопожарный расход |  | 54 | 54 |
|  | Итого |  | 203,9 | 250,3 |

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

3. Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

- Предусмотреть строительство резервуара.

11.Канализация х.Большая Федоровка.

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

На I очередь может намечаться устройство септиков  для очистки сточных вод от каждого здания. Предусматривается выпуск стоков…………….

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети, целесообразно предусмотреть на перспективу строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки (КОС).

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Большая Федоровка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 815 | 127,8 | 900 | 174,2 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

«ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, лождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др).

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

12. Водоснабжение   х.Русско-Прохоровский

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» /  / водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Расходы воды на тушение пожара могут осуществляться также из пруда на б. Трактирная. При этом к водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора к стратегическому Северному водоводу. Северный водовод (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается, для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут).

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, предлагается для х. М. Федоровка принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Водопотребление х. Русско-Прохоровский на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Современное состояние |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн |  |  |  | 125 | 0,245 | 33,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 160 | 0,260 | 45,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 4,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 37,1 |  |  | 50,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | Современное состояние |  |  | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 70 | 3,5 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Свиньи | 15 | 50 | 0,8 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Птица | 1 | 800 | 0,8 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в конррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 37,1 | 50,4 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Противопожарный расход |  | 54 | 54 |
|  | Итого |  | 96,2 | 109,5 |

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

3. Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

- Предусмотреть строительство резервуара.

13.Канализация х.Русско-Прохоровский

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

На I очередь может намечаться устройство септиков  для очистки сточных вод от каждого здания. Предусматривается выпуск стоков…………….

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети, целесообразно предусмотреть на перспективу строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки (КОС).

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Русско-Прохоровский приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 245 | 37,1 | 260 | 50,4 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации. Очищенные стоки сбрасываются ________.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

«ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, лождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др).

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

## 14. Водоснабжение х.Малое Зверево

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода, снабжающего от насосной станции IV подъема г. Зверево. Водоснабжение х. М. Зверево осуществляется от централизованных сетей водоснабжения г. Зверево, вода подается по трубопроводу диаметром 50 мм.

Водопотребление хутора составляет 45 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» /  / водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 308 | 308 | 313 | 0 | 0 |

Регулирующие и запасные емкости отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,70 км, трубопроводы стальные.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются водоснабжение централизованных сетей г. Зверево, т.е. от Гуково-Гундоровского водопровода.

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосевис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходимо выполнить разведку и утвердить эксплуатационные запасы подземных вод.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения станицы должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с.

Хранение противопожарного запаса предполагается в проектируемом контррезервуаре.

Принимая во внимание, что подача воды производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, предлагается для х. М. Зверево принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Водопотребление х. М. Зверево на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Современное состояние |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн |  |  |  | 125 | 0,325 | 44,7 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 160 | 0,350 | 61,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 6,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 49,2 |  |  | 67,8 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | Современное состояние |  |  | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 60 | 3,0 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Свиньи | 15 | 60 | 0,9 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Птица | 1 | 800 | 0,8 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  |  | 4,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре и контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 49,2 | 67,8 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Противопожарный расход |  | 54 | 54 |
| 4 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования |  | 15 | 15 |
|  | Итого |  | 122,9 | 141,5 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково- Гундоровского группового водопровода, от централизованных сетей г.Зверево.

Для развития водоснабжения станицы предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки.

15. Канализация х.Малое Зверево

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, трассировке основных уличных коллекторов. Параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Настоящим проектом предлагается сточные воды х. М. Зверево направлять на очистку на КОС г. Зверево. Разработана проектно-сметная документация «Строительство очистных сооружений канализации в г. Зверево», расчетная производительность 12тыс.м3/сут. Проект разработал ОАО «Ростовгипрошахт», применены современные технологические решения.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. М. Зверево приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 308 | 107,9 | 350 | 126,5 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей

  - Строительство канализационной насосной станции и напорного коллектора для отведения стоков на КОС г. Зверево.

15. Водоснабжение х.Малая Федоровка

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» /  / водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |

Проектные решения

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, 2.04.01-85, с учетом водосберегающих мероприятий.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются подземные воды (местные источники).

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» № 07/09 от 04.03.2009 г). Необходима разведка подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд хутора.

На перспективу, рекомендуется рассмотреть вариант подключения хутора к стратегическому Северному водоводу. Северный водовод (в соответствии с утверждённой Схемой территориальной планирования Ростовской области), предусматривается, для транспортирования подземных вод из Верхнедонского района (надёжно обеспеченного подземными водами, запасы подземных вод составляют порядка 300 тыс. м3/сут).

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, предлагается для х. М. Федоровка принять удельное водопотребление равным 125 л/сут на одного жителя на I очередь и 160 л/сут на одного жителя на перспективу (для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят равным 1,1.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Водопотребление х. Малая Федоровка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Современное состояние |  |  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн |  |  |  | 125 | 0,195 | 26,8 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 160 | 0,210 | 37,0 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  | 3,7 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 29,5 |  |  | 40,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | Современное состояние |  |  | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 120 | 6,0 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Птица | 1 | 900 | 0,9 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  | 8,4 |  |  | 8,4 |  |  | 8,4 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в конррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения |  | 29,5 | 40,7 |
| 2 | Расходы воды для животных |  | 8,4 | 8,4 |
| 3 | Противопожарный расход |  | 54 | 54 |
|  | Итого |  | 91,9 | 103,1 |

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливается в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории  III пояса ЗСО запрещается загрязнение  промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м).

Вода насосными станциями I подъема (после обеззараживания) подается в водонапорную башню, и  поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Произвести разведку месторождений запасов подземных вод с целью утверждения эксплуатационных запасов.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки

3. Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

- Предусмотреть строительство резервуара.

16. Канализация х.Малая Федоровка

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчета системы.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

-    обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

На I очередь может намечаться устройство септиков  для очистки сточных вод от каждого здания. Предусматривается выпуск стоков…………….

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м2, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Отведение стоков на единые очистные сооружения требует устройства канализационной сети, целесообразно предусмотреть на перспективу строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки (КОС).

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Малая Федоровка приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 186 | 29,5 | 210 | 40,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации. Очищенные стоки сбрасываются ________.

В качестве КОС можно рекомендовать ряд  отечественных сооружений:

«ТОПАС-М» (имеют возможность поэтапного запуска в эксплуатацию; монтируются в подземном исполнении в любой грунт даже при высоком уровне грунтовых вод без риска всплытия);

сооружения «ВДС- БКОС» имеющие С33 ( в зависимости от производительности) от 15 до 30 м, предназначенные для очистки хозяйственно- бытовых вод, лождевых и промышленных стоков ( в т.ч. сточных вод боен, сыродельных заводов и др).

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

2. Строительство самотечных канализационных сетей.